## 1 TR Techo
Parámetro | Unidad | Requerido | Presentado por el oferente
Capacidad nominal de refrigeración | kW / Kcal/h | 3.5
Caudal de aire | m³/min | ≥ 13
Consumo eléctrico total | kW | ≤ 1,7
Alimentación eléctrica | V / Hz / Fases | 220 V – 50 Hz – 1F
Tipo de compresor | - | Scroll (ó equival.)
Cantidad de compresores | N° | 1
Tipo de ventilador | - | Centrífugo / Axial
Dimensiones (An x Al x Prof) | mm | ≤ 1100 x 300 x 600
Peso | kg | ≤ 40
Refrigerante | Tipo | R-410A
Presostato alta presión | kg/cm² (PSI) | 30–43 (420–610)
Presostato baja presión | kg/cm² (PSI) | 3.5–6.4 (50–90)
Nivel sonoro | dB(A) | ≤ 60/70
Posee kit de instalación | - | Si
Filtro de aire | Tipo | Lavable
Garantía de fábrica | Meses | ≥ 12

## 2 TR Techo
Parámetro | Unidad | Requerido | Presentado por el oferente
Capacidad nominal de refrigeración | kW / Kcal/h | 7.2
Caudal de aire | m³/min | ≥ 24
Consumo eléctrico total | kW | ≤ 2,5
Alimentación eléctrica | V / Hz / Fases | 220 V – 50 Hz – 1F
Tipo de compresor | - | Scroll (ó equival.)
Cantidad de compresores | N° | 1
Tipo de ventilador | - | Centrífugo / Axial
Dimensiones (An x Al x Prof) | mm | ≤ 1100 x 300 x 600
Peso | kg | ≤ 50
Refrigerante | Tipo | R-410A
Presostato alta presión | kg/cm² (PSI) | 30–43 (420–610)
Presostato baja presión | kg/cm² (PSI) | 3.5–6.4 (50–90)
Nivel sonoro | dB(A) | ≤ 60/70
Posee kit de instalación | - | Si
Filtro de aire | Tipo | Lavable
Garantía de fábrica | Meses | ≥ 12

## 1 TR Compacto
Parámetro | Unidad | Requerido | Presentado por el oferente
Capacidad nominal de refrigeración | kW / Kcal/h | 3.5
Caudal de aire | m³/min | ≥ 13
Consumo eléctrico total | kW | ≤ 1,7
Alimentación eléctrica | V / Hz / Fases | 220 V – 50 Hz – 1F
Tipo de compresor | - | Scroll (ó equival.)
Cantidad de compresores | N° | 1
Tipo de ventilador | - | Centrífugo / Axial
Dimensiones (An x Al x Prof) | mm | ≤ 900 x 1460 x 600
Peso | kg | ≤ 150
Refrigerante | Tipo | R-410A
Presostato alta presión | kg/cm² (PSI) | 30–43 (420–610)
Presostato baja presión | kg/cm² (PSI) | 3.5–6.4 (50–90)
Nivel sonoro | dB(A) | ≤ 60/70
Posee kit de instalación | - | No
Filtro de aire | Tipo | Lavable
Garantía de fábrica | Meses | ≥ 12

## SECUENCIADORA
Parámetro | Requerido | Presentado por el oferente
Aplicación | Secuenciación / alternancia automática de unidades de climatización
Cantidad de equipos controlables | ≥ 2
Modo respaldo ante falla | Conmutación automática a unidad disponible
Arranque escalonado | Programable para evitar arranques simultáneos
Tiempo / lógica de alternancia | Configurable (horas de uso o período fijo)
Señalización local | Indicación de estado y alarmas (mín.)
Montaje | Riel DIN o en tablero eléctrico
Grado de protección | IP ≥ 20 (tablero interior)
Documentación técnica | Manual y esquema de conexionado

## AA 3000
Parámetro | Requerido | Presentado por el oferente
Capacidad frigorífica | 3.000 fr
Tipo de equipo | Split frio/calor
Clase energética | Clase A o superior
Tecnología de compresión | Inverter
Refrigerante | Ecológico
Compresor | Rotativo
Tensión eléctrica | 220 Vca - 50 Hz
Consumo Nominal | Declarar
Caudal de aire | ≥ 850 m3/h
Nivel sonoro | Declarar
Termostato | Regulable
Control remoto | Si
Filtro de aire | Lavable
Función deshumidificación | Si
Dimensiones U.I. | Declarar
Dimensiones U.E. | Declarar
Peso total | Declarar
Garantía de fábrica | ≥ 12 meses
Observaciones | Declarar

## AA4500
Parámetro | Requerido | Presentado por el oferente
Capacidad frigorífica | 4.500 fr
Tipo de equipo | Split frio/calor
Clase energética | Clase A o superior
Tecnología de compresión | Inverter
Refrigerante | Ecológico
Compresor | Rotativo
Tensión eléctrica | 220 Vca - 50 Hz
Consumo Nominal | Declarar
Caudal de aire | ≥ 1.100 m3/h
Nivel sonoro | Declarar
Termostato | Regulable
Control remoto | Si
Filtro de aire | Lavable
Función deshumidificación | Si
Dimensiones U.I. | Declarar
Dimensiones U.E. | Declarar
Peso total | Declarar
Garantía de fábrica | ≥ 12 meses
Observaciones | Declarar

## AA6000
Parámetro | Requerido | Presentado por el oferente
Capacidad frigorífica | 6.000 fr
Tipo de equipo | Split o piso-techo frío/calor - Declarar
Clase energética | Clase A o superior
Tecnología de compresión | Inverter
Refrigerante | Ecológico
Compresor | Rotativo
Tensión eléctrica | 380 - 50 Hz
Consumo Nominal | Declarar
Caudal de aire | ≥ 1.100 m3/h
Nivel sonoro | Declarar
Termostato | Regulable
Control remoto | Si
Filtro de aire | Lavable
Función deshumidificación | Si
Dimensiones U.I. | Declarar
Dimensiones U.E. | Declarar
Peso total | Declarar
Garantía de fábrica | ≥ 12 meses
Observaciones | Declarar

## AA9000
Parámetro | Requerido | Presentado por el oferente
Capacidad frigorífica | 9.000 fr
Tipo de equipo | Piso-techo frío/calor
Clase energética | Clase A o superior
Tecnología de compresión | Inverter
Refrigerante | Ecológico
Compresor | Rotativo
Tensión eléctrica | 380 Vca - 50 Hz
Consumo Nominal | Declarar
Caudal de aire | ≥ 1.100 m3/h
Nivel sonoro | Declarar
Termostato | Regulable
Control remoto | Si
Filtro de aire | Lavable
Función deshumidificación | Si
Dimensiones U.I. | Declarar
Dimensiones U.E. | Declarar
Peso total | Declarar
Garantía de fábrica | ≥ 12 meses
Observaciones | Declarar

## AA15000
Parámetro | Requerido | Presentado por el oferente
Capacidad frigorífica | 15.000 fr
Tipo de equipo | Piso-techo frío/calor
Clase energética | Clase A o superior
Tecnología de compresión | Inverter
Refrigerante | Ecológico
Compresor | Rotativo
Tensión eléctrica | 380 Vca - 50 Hz
Consumo Nominal | Declarar
Caudal de aire | ≥ 1.100 m3/h
Nivel sonoro | Declarar
Termostato | Regulable
Control remoto | Si
Filtro de aire | Lavable
Función deshumidificación | Si
Dimensiones U.I. | Declarar
Dimensiones U.E. | Declarar
Peso total | Declarar
Garantía de fábrica | ≥ 12 meses
Observaciones | Declarar

## Portátiles
Parámetro | Requerido | Presentado por el oferente
Capacidad frigorífica | ≈ 3.000 fr (≈3,5 kW)
Tipo de equipo | Portatil frio/calor
Refrigerante | Ecológico, baja huella ambiental
Control remoto | Si
Conectividad | Opcional
Alimentación eléctrica | 220 Vca - 50 Hz
Nivel sonoro | Declarar
Consumo Nominal | Declarar
Corriente Nominal | Declarar
Evacuacion aire caliente | Kit completo incluido
Filtro de aire | Lavable
Función deshumidificación | Si
Dimensiones equipo | Declarar
Accesorios incluidos | Declarar
Peso total | Declarar
Garantía de fábrica | ≥ 12 meses
Observaciones | Declarar